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11РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


111.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)


111.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе


121.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


121.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Красносельскому городскому поселению Гулькевичского района Краснодарского края


13РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


132.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


142.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


142.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


142.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края


172.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


17РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


173.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


173.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


18РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


184.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края


184.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края


18РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


185.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения


195.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


195.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения


205.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


205.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


205.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


205.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


205.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


215.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


215.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


21РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


216.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


226.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края под жилищную, комплексную или производственную застройку


226.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения


236.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 18.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»


236.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей
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237.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


237.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


24РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


248.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


248.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


258.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


258.4 Преобладающий в Красносельском городском поселении Гулькевичского района Краснодарского края, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Красносельском городском поселении Гулькевичского района Краснодарского края


258.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края


25РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


259.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


269.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


269.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


269.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


269.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


279.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


28РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


2810.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


2810.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации


2910.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


2910.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края


29РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


30РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


30РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


3013.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


3013.2 Описание проблем организации газоснабжения, источников тепловой энергии


3013.3 Предложения по корректировке утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края» для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


3113.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


3113.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


3113.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


3113.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


32РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


33РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


36ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


37Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


37Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


38Часть 2 «Источники тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


43Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


53Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


58Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


59Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


60Часть 7 «Балансы теплоносителя Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


60Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


61Часть 9 «Надёжность теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


62Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


63Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


64Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


65Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


68Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


68Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


69Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


70Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


706.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


716.2 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


71Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


72Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


73Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


73Глава 10 «Перспективные топливные балансы Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


74Глава 11 «Оценка надёжности теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


80Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


81Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


83Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


84Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


85Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


8516.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии


8516.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


8516.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


86Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»


8617.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


8617.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


8617.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


86Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»




ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДО 2039 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)
В таблице 1 отражены величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.

Таблица 1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам
	*отапливаемая площадь   строительных фондов, тыс. м2
	Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам, по годам

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	1. Многоквартирные дома

	22,8974
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Индивидуальные жилые дома

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Общественные и прочие здания

	5,4553
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Производственные здания промышленных предприятий

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

В таблице 2 отражены существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе.

Таблица 2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
	ед. изм.
	Объёмы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	Гкал/ч
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835

	*т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	тыс. Гкал 
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730


*пар не используется.
1.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) до 2039 года не предусмотрено.  
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Красносельскому городскому поселению Гулькевичского района Краснодарского края
Таблица 3 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы теплоснабжения, по годам
	Зона
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	Жилая зона
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Общественные и прочие здания
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Производст-венные здания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии приведены в таблице 4 Схемы. 

Таблица 4 Зоны действия существующих котельных
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Средняя величина радиуса действия тепловой сети, м

	1
	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	50

	2
	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	200

	3
	Ведомственная котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	500


Зоны действия котельных компактны и соответствуют эффективному радиусу действия источника теплоты. Вновь подключаемые объекты планируется подключать к новым микрорайонным блочно-модульным котельным на газовом топливе. При этом не исключено применение крышных и пристроенных котельных, а также прогрессивных ко-герационных установок на газовом топливе, электроэнергии. Теплоснабжение проектируемых объектов социального назначения (детские сады, школы, школа искусств, спортивные комплексы) будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно- стоящих локальных или модульных котельных. Теплоснабжение существующих промышленных предприятий на перспективу сохраняется от существующих производственных котельных.

Централизованное обеспечение тепловой энергии жилой, общественной и промышленной застройки будет осуществляться раздельно, от отдельных точечных источников. Поэтому зоны действия существующих котельных не изменят своей конфигурации в перспективе. Графическое представление существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии территориального планирования приведено в графическом приложении в схеме теплоснабжения. 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В жилой застройке отопление индивидуальных жилых домов (ИЖД), блокированных, малоэтажных, средне-этажных, многоэтажных многоквартирных жилых домов (МЖД), принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. Перспективной зоной действия индивидуальных источников теплоснабжения, при экономическом обосновании и принятия собственниками жилых помещений многоквартирного дома о переводе дома на индивидуальное отопление, может являться зона жилой застройки многоквартирных жилых домов до 5-ти этажей. 
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 
Таблица 5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии
	Наименование котельной, адрес
	Существующая  мощность источника, Гкал/час
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал/час
	Перспективная мощность источника, Гкал/час
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,8
	0,27
	0,8
	0,27

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,2
	0,17
	0,2
	0,17

	Ведомственная котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	13,4
	2,38
	13,4
	2,38

	ИТОГО:
	14,4
	2,82
	14,4
	2,82


2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края
Зона действия источников тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края (далее – городское поселение) расположена в границах пгт. Красносельский. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (таблица 5 схемы теплоснабжения);

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии определены в таблице 6 схемы теплоснабжения 
Таблица 6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
	№
	технические ограничения на использование установленной тепловой мощности¸ МВт/ч
	значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2026 год
	2027 год*
	2028-2039 года
	2026 год
	2027 год*
	2028-2039 года

	1
	0,0
	0,0
	0,0
	14,4
	14,4
	14,4


*год актуализации
в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии определены в таблице 7 схемы теплоснабжения

Таблица 7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 
	№
	Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды в Гкал /ч
	перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды в Гкал/ч 

	1
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028-2039 года

	
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто. Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто равняется 14,35 Гкал/ч. Перспективная тепловая мощность (на 2039 год) источников тепловой энергии равняется 14,40 Гкал/ч.  

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь определены в таблице 8 схемы теплоснабжения
Таблица 8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 
	№
	Значения существующих потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям в Гкал/ч
	Значения перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям в Гкал /ч

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028-2039 года

	1
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15


Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару (расчёт потерь теплоносителя) не составлялись, ввиду отсутствия выработки и потребления пара от систем централизованных тепловых установок, в том числе Генеральным планом вышеуказанные мероприятия не предусмотрены. 

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей включены в значения показателей таблицы 7 Схемы теплоснабжения;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии отражены в таблице 5 схемы теплоснабжения. В настоящее время в городском поселении отсутствует информация: о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене, о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение. В виду отсутствия договоров на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам не предусматривается. 

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки, определены в таблице 5 схемы теплоснабжения. 
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Расширение радиусов действия тепловых сетей по котельным теплоснабжающими организациями не планируется. В силу изложенного и учитывая положения Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года (с изм. на 18.03.2025 года) расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится.
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Таблица 9 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	№
	ВПУ, ХВО*, баки запаса воды, адрес и характеристики
	Существу-ющая производи-тельность, м3 /ч
	Перспек-тивная производи-тельность, м3 /ч
	Максима-льное потребление теплоносите-ля, м3/ч

	1
	Ведомственная котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10: ХВО-ФИПа-25 т/ч, насосы Lowara FCE 100-200/185
	25,0
	25,0
	25,0


* ХВО – химическая водоочистка. 
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

По СП 124.13330 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не де-аэрированной водой, расход которой принимается в количестве 0,25 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции, ГВС для открытых систем теплоснабжения. Существующие мощности ВПУ обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объёмов аварийной подпитки не требуются.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края
Таблица 10 Сведения о мероприятиях
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Мощность, Гкал/ч
	Финансовые затраты, тыс. руб. 

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 – 2039 года

	1
	Ведомственная котельная Гирейского ЗАО «Железобетон»: ЭПБ дымовой трубы, ЭПБ ГРП, ЭПБ ДКВР 6,5-13  
	13,4
	175,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	175,0
	-
	-
	
	-
	-


4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края
На основании производственных потребностей при оказании услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению Гирейское ЗАО «Железобетон» запланированы мероприятия в таблице 10 схемы. Сценарий развития теплоснабжения направлен на организацию эффективного теплоснабжения в зоне центрального теплоснабжения пгт. Красносельский.   
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников, отсутствуют.
 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют. 
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 11 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	Мероприятие
	Года внедрения
	Мощность источника, Гкал/час                                 

	Ведомственная котельная Гирейского ЗАО «Железобетон»: ЭПБ дымовой трубы, ЭПБ ГРП, ЭПБ ДКВР 6,5-13  
	2026
	13,4


5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется. Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

 На 2027 год актуализации схемы теплоснабжения меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативных срок службы, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не требуются. 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не требуются.
5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не требуются.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Минимальная температура наружного воздуха для городского поселения принимается -21 0С. В соответствии с СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления графика изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Режим работы систем централизованного теплоснабжения построен по температурному графику 95/70 ºС. 

 Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Изменения температурные графики не требуют.
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Таблица 12 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии
	Котельные 
	Год актуализации 2027
	Перспективная мощность источника, Гкал/час

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	2026
	0,8

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	2026
	0,2

	Ведомственная котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	2026
	13,4


5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год, ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием ВИЭ не проводится, мероприятия не предлагаются.
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют. 
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют. 
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии со СП 142.13330.2012 «Тепловые сети» составляет 0,9. Большинство существующих тепловых сетей из современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из материала изо-профлекс. В качестве запорной арматуры применяются шаровые краны, что повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

В системе теплоснабжения эксплуатируются котлы, производительность которых выбрана из расчёта покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусмотрена обработка под-питочной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов. Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. 

На тепловых сетях предусмотрены резервирующие перемычки, что позволяет переключить потребителей без отключения систем отопления при возникновении аварийных ситуаций. При сложившемся положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предвидится.  
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 18.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Предложения по указанному разделу отсутствуют. 
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Предложения по указанному разделу отсутствуют. 
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По котельным городского поселения система ГВС закрытая. Ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (ГВС), предложения по настоящему разделу не предусматриваются.
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

По котельным городского поселения система ГВС закрытая. Ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (ГВС), предложения по

настоящему разделу не предусматриваются.
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
По котельным расход топлива останется в пределах существующих объёмов. Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается. В таблице 14 составлен перспективный топливный баланс источников теплоты. 
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

В городском поселении все котельные работают на природном газе. Состав и характеристики используемых видов топлива практически неизменны.
В котельной Гирейского ЗАО «Железобетон» пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10 предусмотрено резервное топливо - дизельное. 
Котельные филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» согласно п. 4.8 Своду Правил (далее по тексту – СП) СП 89.13330.2016 СНиП II-35-76 «Котельные установки» является котельными 2 категории, то есть наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным. 
Ввиду отсутствия ВИЭ (ветер, вода, солнце, биомасса) в процессе производства тепловой энергии, горячего водоснабжения, отсутствия приливных и геотермальных источников в городском поселении, ВИЭ в настоящее время не применяются.

Таблица 13 Перспективный топливный баланс источников теплоты
	Котельная
	Существующий баланс основного топлива
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг. у. т./Гкал
	Резервный вид топлива

	
	Среднечасовой расход, м3/час
	Годовой расход топлива, т. у. т /год
	
	

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	17,6
	80,00
	0,19
	-

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	5,00
	40,00
	0,19
	-

	Ведомственная котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	197,83
	1999,88
	0,15
	Дизельное топливо


8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основной вид топлива – природный газ. Принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3. 
Резервное топливо – дизельное, удельная теплота сгорания дизельного топлива составляет около 42,7 МДж/кг. 
8.4 Преобладающий в Красносельском городском поселении Гулькевичского района Краснодарского края, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Красносельском городском поселении Гулькевичского района Краснодарского края
Преобладающий вид топлива – это природный газ. 
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края
Ввиду 100 % газификации городского поселения, перспективный топливный баланс сведён в таблицу 14. 

Таблица 14 Перспективный топливный баланс на 2039 год 
	Численность населения, чел.
	Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. до 2039 года
	Потребление газа, млн. м3/год

	2026 год
	2039 год
	
	2026 год
	2039 год

	7422
	7422
	300
	2,2266
	2,2266


РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 15 Предложения по величине необходимых инвестиций 
	Котельная
	Срок
	отпуск тепловой энергии,
потребителям, тыс. Гкал
	максимальная тепловая произво-дительность, Гкал/ч
	котлы
	***Величина инвестиций, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	СМР
	ПИР

	Ведомственная котельная Гирейского ЗАО «Железобетон»: ЭПБ дымовой трубы, ЭПБ ГРП, ЭПБ ДКВР 6,5-13  
	2026
	5,784
	13,400
	3
	175,000
	*
	**

	Всего: 
	175,000
	
	


*СМР – строительно-монтажные работы, **ПИР – проектно – изыскательские работы, ***собственные средства. 
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по указанному разделу отсутствуют. 
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Тепловые сети и системы отопления потребителей работают по температурному графику 95/70 ºС. 
Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, в связи с чем, строительство, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (ГВС), предложения по настоящему разделу не предусматриваются.
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Вследствие отсутствия новых котельных, экономический эффект не рассчитывается.

Таблица 16 Расчёт эффективности инвестиций по годам 
	Наименование
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	Отпуск тепловой энергии потребителям

	отопление
	тыс. Гкал
	5,709
	5,709
	5,709
	5,709
	5,709
	5,709
	5,709
	5,709

	ГВС
	тыс. Гкал
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864

	компонент на ХВ
	тыс. м3
	13,492
	13,492
	13,492
	13,492
	13,492
	13,492
	13,492
	13,492

	расчётный тариф на тепловую энергию от новых котельных
	руб./ Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

	тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
	руб./ Гкал
	3780,240
	4431,200
	4431,200
	5194,130
	5194,130
	6088,400
	6088,400
	6088,400

	население
	руб./ Гкал
	4612,010
	5276,140
	6336,840
	7427,850
	7427,850
	7427,850
	7427,850
	7427,850

	Гирейское ЗАО «Железобетон»

	тариф на тепловую энергию 
	руб./ Гкал
	3150,420
	3283,720
	3283,720
	3283,720
	3283,720
	3283,720
	3283,720
	3283,720


9.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

Сведения об инвестициях в объекты теплоснабжения за 2025 год по филиалу АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» отсутствуют. 
Сведения об инвестициях в объекты теплоснабжения за 2025 год по Гирейскому ЗАО «Железобетон»:

- замена резервного насосного оборудования системы отопления
 - 250,0 тыс. руб., 
- текущий ремонт оборудования котельной 150,0 тыс. руб.,

- текущий ремонт тепловых сетей 50,0 тыс. руб..
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей. Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения. Так как на территории городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы определяют ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

Поскольку численность населения городского поселения не превышает пятьсот тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения. 

На основании изложенного, ЕТО определено:

-  филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети». Юридический адрес: 352195, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельных № 8, № 22, снабжающие тепловой энергией потребителей. 
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зонами деятельности ЕТО являются зоны котельных городского поселения.
 Таблица 17 Реестр зон деятельности ЕТО 

	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
котельная № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
18-ти квартирные жилые дома по ул. Северная, д. 66, 68

котельная № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72
пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (МБОУ СОШ №16)


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения городского поселения являются:

- владение котельными и тепловыми сетями на территории городского поселения на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании, 

- размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о её принятии,

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Таблица 18 Основания (критерии) ЕТО
	филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

	Право собственности

	10 000 руб.

	от 1 до 10 сотрудника


10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки на присвоение статуса ЕТО филиалом АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» подана в 2026 году.  
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения, приведены в таблице 17 схемы.
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Перераспределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается. 
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), Администрация Красносельского городского поселения, до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети, в течение 30-ти дней с даты их выявления обязана определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или ЕТО, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. На территории городского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети и объекты теплового хозяйства.
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10.12.2018 № 810, с изменениями от 23.12.2025 № 887 решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии на территории сельского поселения не предусматривается. 
13.2 Описание проблем организации газоснабжения, источников тепловой энергии 

На территории городского поселения, проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии, отсутствуют.
13.3 Предложения по корректировке утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края» для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по указанному разделу отсутствуют.  
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории городского поселения отсутствуют объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ввиду этого настоящий подраздел не заполняется. 
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории городского поселения отсутствуют. 
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

В утверждённой Схеме водоснабжения Красносельского городского поселения, решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено. 
13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях реализации федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и по требованиям, утверждённым Постановлением Правительства № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения», необходима актуализация с учётом изменений от 18.03.2016, 13.12.2016, 31.05.2019, 22.05.2020, 28.11.2023, 24.04.2025.  
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Таблица 19 Индикаторы систем теплоснабжения 
	Индикатор
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ТС
	ед./ км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ИТЭ
	ед./ км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	удельный расход условного топлива на ед. ТЭ, отпускаемой с коллекторов ИТЭ 
	Т. у. т./ Гкал
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	отношение величины ТП ТЭ, ТН к МХ ТС
	%
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	k использования ТМ
	%
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583

	удельная МХ ТС, приведённая к РТН
	м2/ Гкал/ч
	247
	247
	247
	247
	247
	247
	247
	247

	доля ТЭ, выработанной в комбинированном режиме
	Гкал/ч/ Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	удельный расход УТ на отпуск ЭЭ
	кВт. ч/ Гкал
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84

	k использования теплоты топлива*
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	доля отпуска ТЭ, осуществляемого потребителям по ПУ, в общем объёме отпущенной ТЭ
	%
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62

	средневзвешенный (по МХ) срок эксплуатации ТС
	лет
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	отношение МХТС, реконструированных за год, к МХ ТС**
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отношение установленной ТМ оборудования ИТЭ, реконструированного за год, к общей установленной ТМ ИТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Сокращения: ТЭ – тепловая энергия, ИТЭ – источник тепловой энергии, МХ – материальная характеристика, ТС – тепловые сети, k - коэффициент, ТМ – тепловая мощность, ПУ - прибор учёта, РТН – расчётная тепловая нагрузка, Т – тепловая нагрузка,   

* для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

** проекты, указанные в Схеме теплоснабжения для системы теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполняется прогноз тарифов на тепловую энергию (на перспективный период до 2039 года).

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего: за базовый период принят 2025 год; производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2025 год приняты по материалам тарифных дел.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен в 1-ой модельной базе - без учёта реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на тепловую энергию).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, индекса потребительских цен и других индексов-дефляторов), и с учётом изменения, условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения. Результаты усреднённого тарифа на тепловую энергию с учётом и без учёта реализации мероприятий, предложенных в схеме, представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка, среднегодовой тариф при реализации мероприятий схемы до 2039 года практически совпадает с тарифом, прогнозируемым без реализации мероприятий схемы (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

Рисунок 1 Прогноз тарифа с учётом и без учёта реализации мероприятий
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ЕТО в городском поселении являются: филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», Гирейское ЗАО «Железобетон». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей ЕТО соответствуют тарифно-балансовой расчётной модели теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения. Стоимость мероприятий по модернизации источников теплоснабжения в ценах 2026 года 175,00 тыс. руб.. Структура затрат на проведение запланированных мероприятий представлена на рисунке 2 схемы теплоснабжения. Динамика роста показателей, без реализации мероприятий и с реализацией мероприятий - на рисунке 3 схемы. Необходимо отметить, что увеличение тарифа до значений, обеспечивающих необходимую валовую выручку (далее – НВВ), не является единственным источником финансирования запланированных мероприятий. 

Рисунок 2 Структура затрат на проведение мероприятий
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Рисунок 3 Прогнозируемые ПТЭ в ТС 
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Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии с п. 4 ст. 154 ЖК РФ (СЗ РФ, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную, горячую воду, электрическую, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Основным принципом установления предельного индекса является неизменность набора и объёма потребляемых коммунальных услуг (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400).
ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Используемое сокращение в части II:

Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7.10.2014 г., 18.03.2016 г., 23.03.2018 г., 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 16.03.2019 г., 31.05.2022 г., 10.01.2023 г., 10.10.2024 г., 17.10.2024 г., 18.03.2025 г.) (ПП РФ № 154) 
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Красносельского городского поселения, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение городского поселения в основном централизованное. Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения городского поселения представляет собой производство тепловой энергии газовыми котельными и передача её 2-мя юридическими лицами потребителям. 
Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» эксплуатирует 2 газовые котельные 1,0 Гкал/ч. 
Гирейское ЗАО «Железобетон» эксплуатирует газовую котельную 13,4 Гкал/ч.
Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 95/70 ºС. 
Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по системе тепловых сетей. Схема присоединения систем горячего водоснабжения – закрытая, схема присоединения систем отопления – зависимая и независимая. 

В системе централизованного теплоснабжения городского поселения: 
Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии в следующие котельные: № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а; № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72; 
Гирейское ЗАО «Железобетон» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии в котельную, адрес: пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10. Указанная котельная является производственной ведомственной и отапливает также промышленное предприятие.   
Оплату за потреблённую тепловую энергию осуществляют управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники объектов, арендаторы, юридические лица по договору с теплоснабжающей организацией. Граница балансовой принадлежности для систем теплоснабжения - на наружной стене жилого дома. Для прочих потребителей граница балансовой принадлежности: при наружной прокладке теплопровода – ответный фланец запорной арматуры, при подземной – наружная стена тепловой камеры. 
Ежегодно в теплоснабжающей организации разрабатываются и утверждаются нормативные внутриорганизационные документы о поддержании качественного, надёжного и безопасного функционирования централизованного теплоснабжения. В документах регламентируются внутриорганизационные и вне-организационные правила ведения оперативных переговоров, порядки согласования вывода из работы оборудования, его ремонта, правила ведения оперативной документации и прочие нормативные документы.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение посредством индивидуальных поквартирных котлов (для зон малоэтажной жилой застройки).
Часть 2 «Источники тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений технических характеристик основного оборудования, источников тепловой энергии по подпунктам «а» - «м» пункта 28 ПП РФ № 154, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
а) Структура и технические характеристики основного оборудования. 

Структура и технические характеристики основного оборудования отражена в таблице 20 настоящей схемы. 

Таблица 20 Структура и технические характеристики основного оборудования
	Котельная
	Существующая  мощность источника, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Количество котлов
	Вид топлива
	Тип                                                            котлов

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,8
	0,27
	2
	газ
	Универсал-5 

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,2
	0,17
	2
	газ
	НН-50

	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	13,4
	2,38
	3
	газ / дизель
	ДЕ 10-14ГМ*2 шт. ДКВР 6,5-13


Рисунок 4 Карта-схема городского поселения с делением на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций
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б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии указаны в таблице 20 схемы теплоснабжения. Теплофикация – это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Ввиду отсутствия в настоящее время и до 2039 года в рассматриваемой территории городского поселения тепловой электроцентрали, данный пункт схемы теплоснабжения не рассматривается.

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничений тепловой мощности котельных в городском поселении по имеющимся данным на 2027 год актуализации схемы теплоснабжения нет.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Тепловая энергия, выработанная на котельных, используется на отопление потребителей, расходуется на отопление котельных залов, подсобных помещений, на собственные нужды по производству тепловой энергии (нагрев исходной и химически очищенной воды). Расход теплоносителя на собственные нужды определяется расчётным путём. Фактическая мощность котельных указана на основании данных, предоставленных теплоснабжающими организациями. В таблице 21 схемы теплоснабжения рассчитаны существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 21 Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения 
	Котельная
	Существующая  мощность источника, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на собственные и хозяйственные нужды 
	Тепловая мощность нетто

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,80
	-
	0,80

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,20
	-
	0,20

	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	13,40
	0,05
	13,35


д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. 

В системе теплоснабжения на территории городского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют.

Режимно-наладочные карты на оборудование, паспорта котельных с указанием характеристик оборудования имеются. Экспертиза промышленной безопасности проводится в соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности» от 21.07.1997 года. 

Таблица 22 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

	Котельная
	год ввода
	год последнего освидетельствования
	год продления ресурса, мероприятия

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	1973
	2026
	-

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	1997
	2026
	-

	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	2003

1992

1985
	2024

2019

2018
	ЭПБ дымовой трубы, ЭПБ ГРП, ЭПБ ДКВР 6,5-13  


е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). 

В системе теплоснабжения на территории городского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют. Схема выдачи мощностей котельных: после водогрейных котлов сетевая вода поступает в трубопровод прямой сетевой воды и далее для отопления потребителей. Схема выдачи мощности котельной, работающей на производство горячей воды следующая: полученная в водо-водяном подогревателе горячая вода поступает в трубопровод горячей воды и затем распределяется по потребителям. Давление воды в трубопроводе горячей воды - Р=6 атм. Нагретый в водогрейных котлах теплоноситель первого контура поступает в водо-водяные подогреватели, после чего, отдав часть тепловой энергии теплоносителю второго контура, возвращается в котлы для дальнейшего нагрева. Давление теплоносителя на входе в котёл поддерживается запорными клапанами. Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения котельных обеспечивается циркуляционными насосами, установленными в котельных на обратном трубопроводе перед котлами. Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется сетевыми насосами, установленными в котельных, посредством регуляторов давления. Запас под-питочной воды храниться в ёмкости объёмом (V) до 6 m3. Часть горячей воды котлов подаётся на технологические нужды котельной.

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Регулирование отпуска теплоты качественное по температурному графику 95/70 ºС. 
Присоединение потребителей непосредственное без элеваторных узлов. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330.2012. Температурный график тепловых сетей и отопления котельных указаны ниже в таблице. Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.

з) Среднегодовая загрузка оборудования. 

Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения городского поселения определена коэффициентами использования установленной тепловой мощности (далее по тексту – КИУМ), которые сведены в таблицу ниже.

и) Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учёт тепла в тепловые сети ведётся с помощью промышленных приборов учёта тепла в котельных теплосчетчиками марки ВКТ-7. Способ коммерческого учёта потребления тепловой энергии осуществляется по приборам учёта, в местах, где приборный учёт не ведётся - расчётным методом.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данные по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Таблица 23 Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии с котельной


	Температура наружного воздуха, ℃
	Отопление и горячее водоснабжение 95/70

	
	Температура в подающем трубопроводе, ℃
	Температура в обратном трубопроводе, ℃

	8
	70,0
	57,7

	7
	70,0
	57,4

	6
	70,0
	57,1

	5
	70,0
	56,8

	4
	70,0
	56,5

	3
	70,0
	56,2

	2
	70,0
	55,9

	1
	70,0
	55,6

	0
	70,0
	55,3

	-1
	70,0
	55,1

	-2
	70,0
	54,8

	-3
	70,0
	54,3

	-4
	71,2
	55,3

	-5
	72,9
	56,4

	-6
	74,5
	57,4

	-7
	76,1
	58,4

	-8
	77,7
	59,4

	-9
	79,3
	60,4

	-10
	80,9
	61,4

	-11
	82,5
	62,4

	-12
	84,1
	63,4

	-13
	85,7
	64,3

	-14
	87,3
	65,3

	-15
	88,8
	66,2

	-16
	90,4
	67,2

	-17
	91,9
	68,1

	-18
	93,5
	69,1

	-19
	95,0
	70,0


Таблица 24 Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения 
	Котельная
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час
	Нагрузка потребителей, Гкал/час
	КИУМ, %

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,80
	0,27
	33,75

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,20
	0,17
	85,00

	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	13,40
	2,38
	17,76


Таблица 25 Приборы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети 

	Котельная
	Тип приборов учёта
	Количество, ед.
	Примечание

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	СПТ-961
	1 
	-

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	СПТ-961
	1
	-

	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	ВКТ-7
	2
	-


л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. 

За последние три года предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не было. 

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.

На территории городского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по подпунктам «а» - «ц» пункта 31 ПП РФ № 154, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. 

Котельные, эксплуатируемые филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», установлены в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии. Тепловые сети – 2-х трубные, протяженность 6,709 км. Прокладка трубопроводов подземная в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется пено-полиуретан, техническое состояние тепловых сетей – удовлетворительное. Тепловые сети в зоне котельной Гирейского ЗАО «Железобетон» 2-х трубные протяженностью 1,204 км, сети ГВС 2-х трубные 0,125 км.   

Из котельных тепловая энергия поступает в тепловые сети, ведущие к потребителям. Краткое описание тепловых сетей указано в таблице ниже.

Таблица 26 Краткое описание тепловых сетей
	ЕТО
	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Гирейское ЗАО «Железобетон»

	Протяжённость, км
	Сети отопления 6 709 м
	Сети отопления 1 204 м, сети ГВС 125 м

	Состояние
	износ 91 % 
	износ 980 м 13 %, 224 м 8 %

	Материал
	ППУ, а/ц, сталь 
	минеральная вата, гидроизоляция

	Способ прокладки
	подземная 
	надземно 980 м,
подземно в ж/б лотке 224 м,
подземно в ж/б лотке 125 м

	Наличие тепловых камер
	есть
	есть

	Центральный тепловой пункт
	-
	-


б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.
Рисунок 5 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
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Рисунок 6 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
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Рисунок 7 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия ведомственной котельной пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
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в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам. 

Таблица 27 Параметры тепловых сетей 
	№
	Год начала эксплуатации
	Тип изоляции
	Тип компенси-рующих устройств
	Тип прокладки
	Краткая характе-ристика грунтов
	Материальная характеристика, тыс. м2
	Тепло-вая нагрузка, Гкал/ч

	тепловые сети котельных филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

	1
	1981,1983, 1997, 2000
	ППУ, а/ц, сталь
	-
	подземная 
	-
	-
	0,44

	тепловые сети котельной Гирейское ЗАО «Железобетон»

	1
	2002, 2016, 2017
	минеральная вата, гидроизоляция
	*
	подземная, надземная 
	**
	-
	2,38


* Для компенсации температурных удлинений используются П-образные компенсаторы и естественные углы поворотов теплотрасс.

** В местах прокладки тепловых сетей преобладает суглинок глинистый с включением щебня и известняка. Данные почвы характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий надежности участков тепловой сети связан с годом начала эксплуатации трубопровода.
г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей в нижних точках установлена дренажная арматура, а для сброса воздуха в верхних точках имеются воздушники. Данные по количеству запорной арматуры на тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии газовых котельных отсутствуют.
д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Строительные конструкции тепловых камер выполнены из стандартных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 120 мм. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1,0- 2,5 м.

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. 

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующей системе теплоснабжения городского поселения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. 
ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

Регулирование отпуска тепла на газовой котельной качественное путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, производится по отопительному графику. Выбор графика отпуска тепловой энергии обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей. Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети ЕТО разработаны из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха.
В системе централизованного теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Температурным графиком является температурный график 95/70 ºС. В настоящее время системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла в данный момент не представляется возможным. Проблемы, связанные с режимной раз-регулировкой системы теплоснабжения, не выявлены.

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.

Принятые качественные режимы регулирования отпуска тепловой энергии (отопительной нагрузки) заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы тепловых сетей остается неизменным. Теплоснабжающие организации проводят ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного периода для зоны своего действия.
По результатам разработанных гидравлических режимов тепловых сетей регулирование потребления тепловой энергии производится в тепловых пунктах (установка дроссельных шайб, корректировка диаметров сопел элеваторных узлов). Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды во внутренних системах отопления. 

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет.

За последние 3 года на территории городского поселения не было случаев отказа в работе тепловых сетей с прекращением подачи тепловой энергии.

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет. 

За последние 3 года на территории городского поселения не было аварийно-восстановительных ремонтов с прекращением подачи тепловой энергии более чем на 8 часов.
л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

Проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность проводится гидравлическим способом. Тепловая сеть перекрывается по участкам. Сетевым насосом котельной поднимается давление в трубах на испытуемом участке до необходимой величины. При недостаточности созданного давления к трубопроводам присоединяется ручной пресс и с его помощью поднимается давление до необходимой величины.

Периодичность испытаний на прочность и плотность 1 раз в год по окончанию отопительного сезона.

Дополнительные испытания проводятся до начала отопительного сезона, если были ремонтные работы на тепловых сетях.
м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Проведение летних капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей соответствует требованиям регламентов проведения капитальных и текущих ремонтов, параметрам и методам испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.
н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения. Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
Таблица 28 Удельный вес тепловых потерь 
	Котельная
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловые потери через изоляцию, Гкал
	Удельный вес тепловых потерь, %

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,27
	0,00
	0,00

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,17
	0,00
	0,00

	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	2,38
	1350,00
	42,54


о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года. 

Таблица 29 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года
	Фактические потери тепловой энергии 
	2025 год
	2024 год
	2023 год

	в тыс. Гкал
	1,35
	-
	-

	в %
	42,54
	-
	-

	Фактические потери теплоносителя
	2025 год
	2024 год
	2023 год

	в тыс. м3
	1,0
	-
	-

	в %
	7,41
	-
	-


п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 

Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения и спроектированы с учётом температурных графиков 95/70 ºС.  

 с) Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя. 

Сведения о наличии коммерческого учёта тепловой энергии потребителей отсутствуют. В перспективе 100 % оснащение объектов коммунального хозяйства жилищного фонда и организации муниципальной бюджетной сферы приборами учёта и регулирования расхода энергоресурсов и воды.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи. 

В городском поселении диспетчерская служба теплоснабжающих организаций и используемые средства автоматизации имеются. 

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

В городском поселении на тепловых сетях отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции.
ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется от автоматики, установленной на насосах в котельных. При превышении заданных параметров давления теплоносителя в сетях, автоматика отключает насосы. 

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

Беcхозяйные тепловые сети на территории городского поселения не выявлены. 

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). 

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют. 
Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Центральным теплоснабжением в городском поселении обеспечиваются многоквартирная жилая застройка, общественные здания, здания вспомогательного назначения. Зоны действия источников тепловой энергии представлены ниже.  
Таблица 30 Существующие зоны действия источников тепловой энергии 
	Гирейское ЗАО «Железобетон» котельная пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
МДОУ №17

Красносельская поликлиника
МКУК ЦКД Крсносельского гп
Администр. помещ. лит. А, мировые судьи

Александров ИП (Мясная лавка)

Черепова Е.С.

Ворончихина ИП 
Дидоренко ИП 

ДОСААФ

Качаян ИП 

ООО Фирма «Круиз» 

Почта

Придатко И.Б.

Сберкасса

Тандер АО Магазин 

Ушакова ИП 

Цурупа ИП 

Шеховцева ИП 

Яшулина ИП 

Варич ИП 

п.Красносельский+(общежитиедом№44)

ООО "Астра" (ОДН)

ООО "Рассвет" (ОДН)

ТСЖ "Восход" (ОДН)

Жилой дом №11

Жилой дом №12

Жилой дом №13

Жилой дом №14

Жилой дом №15

Жилой дом №16

Жилой дом №17

Жилой дом №18

Жилой дом №19

Жилой дом №20

Жилой дом №21

Жилой дом №23

Жилой дом №25

Жилой дом №40

Жилой дом №41

Жилой дом №42

Жилой дом №43

Жилой дом №44

Жилой дом №45

Жилой дом №46

	филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

котельная № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а

18-ти квартирные жилые дома по ул. Северная, д. 66, 68

котельная № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72

пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (МБОУ СОШ №16)


Рисунок 8 Существующая зона действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии котельных филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
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Рисунок 9 Существующая зона действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии ведомственной котельной Гирейского ЗАО «Железобетон»
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Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Значение договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха городского поселения, представлено в таблице 31. 

Таблица 31 Значения тепловых нагрузок от котельных 
	Котельная
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,27

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,17

	Котельная Гирейского ЗАО «Железобетон» пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	2,38


Информация о случаях применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах на момент актуализации схемы теплоснабжения не предоставлена.
Таблица 32 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Расчетный отпуск тепловой энергии за отопительный период, Гкал
	Расчетный годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

	1
	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Котельная № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)   Котельная № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	789,176
	789,176

	2
	Гирейское ЗАО «Железобетон»
	пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	3173,172
	3173,172


Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления (м3) на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания.
Отопление: на 1 м2 - 0,0231 Гкал в месяц. 

ГВС - 3,15 м3 на человека + 0,064 Гкал в месяц. 

Таблица 33 Описание величины потребления горячего водоснабжения в расчетных элементах территориального деления за год в целом
	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Компонент тепловой энергии на нагрев ХВ, Гкал
	Компонент на ХВ, м3

	1
	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	-
	-
	-

	2
	Гирейское ЗАО «Железобетон»
	пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	863,605
	13492,143


Договорные тепловые нагрузки, заключенные между теплоснабжающими организациями и потребителями рассчитаны на основании действующих договоров на теплоснабжение. Данные по отпуску тепловой энергии на 2025 год предоставлены едиными теплоснабжающими организациями. 

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Таблица 34 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 
	Источник теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч 

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,80
	0,27
	0,53

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,20
	0,17
	0,03

	Котельная Гирейского ЗАО «Железобетон» пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	13,40
	2,38
	11,02


Расширение технологических зон источника тепловой энергии в городском поселении будет реализовано в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения.
Карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии приведены в графическом виде (рисунки 8, 9) схемы теплоснабжения. 

Часть 7 «Балансы теплоносителя Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 35 Баланс водоподготовительных установок
	№
	ВПУ, ХВО, баки запаса воды, адрес и характеристики
	Существу-ющая производи-тельность, м3 /ч
	Перспек-тивная производи-тельность, м3 /ч
	Максима-льное потребление теплоносите-ля, м3/ч

	1
	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10: ХВО-ФИПа-25 т/ч, насосы Lowara FCE 100-200/185
	25,0
	25,0
	25,0


Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 36 Вид используемого основного топлива 
	Котельная
	Существующий баланс основного топлива
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг. у. т./Гкал
	Резервный вид топлива

	
	Среднечасовой  расход, м3/час
	Годовой расход топлива, т. у. т /год
	
	

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	17,6
	80,00
	0,19
	-

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	5,00
	40,00
	0,19
	-

	Котельная Гирейского ЗАО «Железобетон» пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	197,83
	1999,88
	0,15
	дизель


Приоритетное направления развития топливного баланса источников тепловой энергии планируется в соответствии с перспективным сценарием развития. 

Таблица 37 Топливные балансы источников тепловой энергии
	Источник теплоснабжения
	Годовой расход газа, м3 по годам

	
	2025 
	2026
	2027
	2028 – 2039

	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	103 986
	103 986
	103 986
	103 986

	Гирейское ЗАО «Железобетон»
	1 733 000
	1 733 000
	1 733 000
	1 733 000


На газовых котельных в качестве основного вида топлива используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено. В качестве основного вида топлива котельных сельского поселения используется природный газ, поставляемый компанией ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Согласно данным о качестве природного газа за 2025 год среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8099 ккал/м3 (33,91 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
Часть 9 «Надёжность теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За 2025 год на территории городского поселения на участках тепловых сетей в зоне действия ЕТО, не было случаев прекращения подачи тепловой энергии более чем на 8 часов.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от диаметра трубопровода, типа прокладки, сезона возникновения аварийной ситуации и времени, затраченного на согласование раскопок с организациями, эксплуатирующими смежные коммуникации. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от категории потребителей теплоты по надежности теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в составе систем централизованного теплоснабжения должны предусматриваться аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные ниже. 

Таблица 38 Показатели надежности и качества теплоснабжающих организаций, установленные законодательством РФ в системе отопления 

	Наименование показателя
	Значение показателя

	1.  продолжительность перерыва отопления


	не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца

	
	не более 16 часов единовременно - при t воздуха в жилых помещениях от +12 С до +18 С

	
	не более 8 часов единовременно - при t воздуха в жилых помещениях от +10 С до+12 С

	
	не более 4 часов единовременно - при t воздуха в жилых помещениях от +8 С до +10 С

	2. нормативная t воздуха в жилых помещениях


	не ниже +18 С

	
	в угловых комнатах +20 С

	3. допустимое превышение нормативной, t 
	не более 4 С

	4. допустимое снижение t в ночное время
	 

	от 0,00 - 5,00 часов 
	не более 3 С


Рисунок 10 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
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Зоны ненормированной надежности не представлены, ввиду не предоставления информации ЕТО.
В зоне действия источников тепловой энергии в городском поселении не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.
Информация об аварийных ситуациях, повлекших отключение потребителей тепловой энергии, в зоне действия котельных в городском поселении отсутствует.
С момента актуализации схемы теплоснабжения городского поселения в 2026 году и до настоящей актуализации информации об изменениях в надежности теплоснабжения источников тепловой энергии не было.

Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 39 Форма раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 01.01.2026 год
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатели теплоснабжающих организаций

	
	
	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Гирейское ЗАО «Железобетон»

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,00
	13,40

	Количество котельных 
	единицы
	2
	1

	Протяжённость тепловых сетей
	м
	6709,00
	1329,00

	Расчётная нагрузка
	Гкал/ч
	0,44
	2,38

	Средний удельный расход топлива 
	кг. у. т./Гкал
	0,19
	0,15

	Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	-

	Технологические потери
	Гкал
	-
	1350,00

	Структура тарифа на производство и передачу тепловой энергии на 01.01.2026 

Метод - метод индексации установленных тарифов
	метод
	метод
	метод

	
	реквизиты Приказа ДГРТ КК
	от 15.12.2023 № 411/2023-Т
	от 17.12.2025 года №481/2025-т

	
	тариф на тепловую энергию, руб. 
	3150,42
	3780,240/ 4612,010

	
	НВВ, тыс. руб.
	-
	-

	
	объем ТЭ, Гкал
	3173,172
	789,176

	
	компонент ТЭ на нагрев ХВ, Гкал
	863,605
	-

	
	компонент на ХВ, м3
	13492,143
	-


Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами Краснодарского края, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 40 Динамика изменения тарифов в сфере теплоснабжения с 2023 по 2025 годы
	№
	Наименование теплоснабжающей организации
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	Гирейское ЗАО «Железобетон»

	
	тариф на тепловую энергию, без НДС / с НДС
	2536,92
	2761,79
	3098,77

	2
	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

	
	тариф на тепловую энергию, без НДС / с НДС
	2875,30
	2964,23
	3055,91


В структуру стоимости 1 Гкал тепла входят затраты на топливо источников тепловой энергии, затраты на транспортировку тепла по тепловым сетям, затраты на заработную плату персонала котельных, затраты на ремонт и прочие затраты. 

Подключение (технологическое присоединение) объектов в сфере теплоснабжения регулируется положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,  постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения», постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 
Подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системе теплоснабжения. Поступление денежных средств от осуществления деятельности по подключению к системе теплоснабжения регламентируется вышеуказанным договором. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения Красносельского городского поселения, произошедшие в 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

На территории городского поселения проблемы организации надежного теплоснабжения потребителей связаны с внутренними сетями потребителей, требующими капитального ремонта, отсутствуют. 

Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения сельского поселения отсутствуют.

Существующие проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют. 

В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения городского поселения отсутствуют.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края» 

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Таблица 41 Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка (расчетная), Гкал/ч

	Гирейское ЗАО «Железобетон»
	Котельная Гирейского ЗАО «Железобетон» пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	13,4
	2,38

	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,2
	0,17

	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,8
	0,27


Таблица 42 Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов
	*отапливаемая площадь   строительных фондов, тыс. м2
	Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам, по годам

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	1. Многоквартирные дома

	22,8974
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Индивидуальные жилые дома

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Общественные и прочие здания

	5,4553
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Производственные здания промышленных предприятий

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 43 Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт*ч/(м²*ºС*сутки)

	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	38,9
	-
	-
	-

	100
	34,7
	37,5
	-
	-

	150
	30,6
	33,3
	36,1
	-

	250
	27,8
	29,2
	30,6
	31,9

	400
	-
	25
	26,4
	27,8

	600
	-
	22,2
	23,6
	25

	1000 и более
	-
	19,4
	20,8
	22,2


Таблица 44 Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных и общественных зданий в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, Вт*ч/(м²*ºС*сутки)
	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12-25

	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 43
	20,1
	18,9
	17,9
	17
	16,5

	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3-6 настоящей таблицы
	29,4
	26,2
	24,6
	22,4
	20,3
	19
	18,2
	17,2

	(с односменным и 1,5 сменным режимом работы)
	32,8
	29,6
	28,1
	25,8
	23,7
	22,4
	21,7
	20,5

	Поликлиники и лечебные учреждения**
	28,7
	27,9
	27
	26,2
	24,9
	24,1
	23,5
	22,9

	(с односменным и 1,5 сменным режимом работы)
	32,1
	31,3
	30,4
	29,6
	28,4
	27,5
	27
	26,4

	Дошкольные учреждения
	30,6
	30,6
	30,6
	-
	-
	-
	-
	-

	Административного назначения (офисы)
	29,1
	26,5
	23,5
	21
	18,4
	16,8
	15,8
	15,6

	Сервисного обслуживания
	
	
	
	
	
	
	
	

	tINT = 200C
	5,4
	5,2
	4,9
	4,8
	4,7
	-
	-
	-

	tINT = 180C
	5
	4,8
	4,5
	4,3
	4,3
	-
	-
	-

	tINT = 13-170C
	4,5
	4,3
	4,2
	4
	3,9
	-
	-
	-


Таблица 45 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя 
	ед. изм.
	Объёмы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	Гкал/ч
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835
	2,9835

	*т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	тыс. Гкал 
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730
	6,5730


Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается индивидуальным жилищным фондом с газовым отоплением. В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые водонагреватели. 

Таблица 46 Расчётные тепловые нагрузки перспективной застройки на 2027 год
	Место расположения 
	Общая площадь на 2026 год, м2
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Многоквартирные жилые дома
	22,8974
	2,82

	Общественные здания
	5,4553
	


Ниже представлены показатели расхода теплоносителя за 2025 год:

- Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» всего 103 986 м3;
- Гирейское ЗАО «Железобетон» 1 733 000 м3. 
Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Пункт 2 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 устанавливает, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдений требований, указанных в пп. «в» п. 18, п. 38 требований к схемам теплоснабжения, утверждённых настоящим постановлением, не является обязательным. В п. 23 вышеуказанных требований определено, что актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

П. 22 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 содержит исчерпывающий перечень данных, в отношении которых схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. В числе указанных данных отсутствует требование о разработке электронном модели системы теплоснабжения. В ранее актуализированной схеме теплоснабжения, электронная модель схемы теплоснабжения не разрабатывалась. Население городского поселения составляет 7 394 человек на 01.01.2026 год. На основании изложенного при актуализации настоящей схемы, и учитывая значение численности населения, в пределах от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно пп. 2, 22, 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 47 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	Наименование котельной, адрес
	Существующая  мощность источника, Гкал/час
	Существующая тепловая нагрузка, Гкал/час
	Перспективная мощность источника, Гкал/час
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 8 пгт. Красносельский, ул. Школьная, 72 (СОШ№16)
	0,8
	0,27
	0,8
	0,27

	Котельная филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» № 22 пгт. Красносельский, ул. Северная, 64а
	0,2
	0,17
	0,2
	0,17

	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10
	13,4
	2,38
	13,4
	2,38

	ИТОГО:
	14,4
	2,82
	14,4
	2,82


Резерв тепловой мощности составляет 11,58 Гкал/час. Ввод новых источников тепловой энергии не планируется, поскольку все потребители обеспечиваются тепловой энергией. Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта её приёмки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения городского поселения нет, и соответственно гидравлический расчёт не выполняется. Из анализа балансов располагаемой мощности на источнике и подключённой нагрузки до 2039 года, следует отсутствие резерва (дефицита) тепловой мощности на источниках ЦТ. 
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений в мастере - план развития системы теплоснабжения Красносельского городского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрен единственный сценарий развития системы теплоснабжения городского поселения: с целью исполнения требований промышленной безопасности, Гирейское ЗАО «Железобетон» предлагает ЭПБ дымовой трубы, ЭПБ ГРП, ЭПБ ДКВР 6,5-13. 

Обоснования выбора перспективного развития системы теплоснабжения не требуется, поскольку при актуализации схемы теплоснабжения городского поселения согласован единственный вариант развития системы теплоснабжения.
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

6.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 48 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях 
	№
	ВПУ, ХВО*, баки запаса воды, адрес и характеристики
	Существу-ющая производи-тельность, м3 /ч
	Перспек-тивная производи-тельность, м3 /ч
	Максима-льное потребление теплоносите-ля, м3/ч

	1
	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10: ХВО-ФИПа-25 т/ч, насосы Lowara FCE 100-200/185
	25,0
	25,0
	25,0


На территории городского поселения отсутствуют потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Информация о наличии баков-аккумуляторов не предоставлена.
Таблица 49 Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии
	Наименование параметра
	Этапы

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	Схема теплоснабжения закрытая

	Существующая производительность, м3 /ч
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Перспективная производительность, м3 /ч
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Максимальное потребление теплоносителя, м3/ч
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0


Таблица 50 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ) 
	№
	Наименование источника теплоснабжения 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	1
	Котельная Гирейского ЗАО "Железобетон" пгт. Красносельский, ул. Строителей, 10: ХВО-ФИПа-25 т/ч, насосы Lowara FCE 100-200/185
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0


6.2 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Зона действия источников тепловой энергии единая – границы городского поселения, пгт. Красносельский. Величина фактических потерь не превышает расчётные потери. 

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии. 

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии газовых котельных, расположенных в городском поселении, не планируется.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории городского поселения не планируется. Переоборудование газовых котельных в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации, не предусмотрено.
Реконструкция котельных с целью увеличения зоны их действия путем включения в нее существующих источников тепловой энергии не планируется, поскольку такая необходимость отсутствует. На территории городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии отсутствует.
Таблица 51 Предложения по реконструкции, модернизации источников тепловой энергии
	Мероприятие
	Год внедрения
	Мощность источника, Гкал/час                                 (тепловая нагрузка, Гкал/час)

	Котельная Гирейского ЗАО «Железобетон»: ЭПБ дымовой трубы, ЭПБ ГРП, ЭПБ ДКВР 6,5-13  
	2026
	14,4 (2,38)


а) Мероприятия, учитывающие покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, не рассматриваются. 
б) Мероприятия, направленные на максимальную выработку электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не рассматриваются.

в) Мероприятия, учитывающие определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке, не рассматриваются.
г) Потребности в топливе не планируются. Вид используемого топлива природный газ. 

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.
В городском поселении предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии, отсутствуют.
В настоящее время перспективных приростов тепловой нагрузки к существующим источникам теплоснабжения на 2027 год не планируется. Поэтому в настоящий момент в строительстве новых тепловых сетей нет необходимости.
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей,
обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям городского поселения от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не рассматривается.
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации, в городском поселении не планируется.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей городского поселения не планируются. 
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

По котельным городского поселения система ГВС закрытая. Ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения (ГВС), предложения в настоящем разделе не предусматриваются.
Глава 10 «Перспективные топливные балансы Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии. 

На газовых котельных в качестве основного вида топлива используется природный газ, резервное в котельной Гирейское ЗАО «Железобетон» – дизельное. 

Основной вид топлива – природный газ. Принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3. 

Резервное топливо – дизельное, удельная теплота сгорания дизельного топлива составляет около 42,7 МДж/кг.
В городском поселении преобладающим видом топлива на котельных, является природный газ. 

Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения отсутствует.
На рисунке 11 представлены прогнозные значения потребления топлива теплоисточниками по периодам. Перспективный расход условного топлива к 2027 и до 2039 года не изменится. По существующим котельным остальных теплоснабжающих организаций, рост тепловой производительности по сравнению с существующей производительностью не планируется, потребление топлива сохранится в пределах перспективных объёмов.

Рисунок 11 Перспективный расход условного топлива по периодам, т. у. т.
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Глава 11 «Оценка надёжности теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.
За последние 5 лет на газовых котельных в городском поселении не было случаев отказа оборудования, которые бы привели к перебою теплоснабжения потребителей.
На основе данных о частоте отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления элемента тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. За последние 5 лет на газовых котельных в городском поселении не было случаев отказа оборудования, которые бы привели к перебою теплоснабжения потребителей.
Ввиду отсутствия отказов тепловых сетей в течение последних 5 лет всех систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии, можно считать эти системы безотказными (безаварийными).

Показатель недоотпуска тепловой энергии в результате аварий и простоев тепловых сетей Кнед.= 1,0 поскольку за последние 5 лет на тепловых сетях не было случаев отказа.
Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности, не планируется.

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности, не планируется.
Применение на источниках тепловой энергии газовых котельных рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не планируется.

В настоящее время на источниках тепловой энергии газовых котельных установлено резервное оборудование (резервные котлы и насосы).

На территории городского поселения не предусмотрена организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Резервирование тепловых сетей смежных районов не предусмотрено. Котельные работают на выделенную зону теплоснабжения.

На территории городского поселения насосные станции отсутствуют.

В настоящее время установка баков-аккумуляторов не планируется.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения не разрабатываются, поскольку на территории городского поселения отсутствует зона теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.
П. 207 приказа Минэнерго РФ от 5.03.2019 г. № 212 допускает, что в состав обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского поселения, в котором численность населения 7 422 человек и не превышает 100 тыс. человек, допускается не включать книги 1-18. Ниже приводится нормативно-техническое обоснование о проведении оценки надёжности теплоснабжения, с учётом положений Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234). 

Показатели надёжности тепловых сетей тепловой зоны соответствуют нормативному значению. Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2027 год (с учётом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. 

Статистические данные о причинах технологических нарушений в системах теплоснабжения объектов городского поселения свидетельствуют об удовлетворительном качестве элементов системы теплоснабжения. 

Сведения о мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов городского поселения отсутствует, так как указанные мероприятия не предусматриваются по причине технологической нецелесообразности вышеуказанного. Существующая система теплоснабжения городского поселения функционирует в полном объёме, подача тепловой энергии на нужды отопления и ГВС осуществляется непрерывно и бесперебойно. В связи с этим не возникает необходимости в приобретении резервного оборудования, которое будет находиться в запасе в период работы основных производственных объектов ЕТО. 

Организация совместной работы нескольких источников на единую тепловую сеть не требуется. Так как в системе теплоснабжения городского поселения отсутствует теплоэлектроцентраль (далее - ТЭЦ), отсутствует необходимость в проведении реорганизации теплоснабжающего хозяйства. По данным отчётов ЕТО, число аварий не возрастает, крупные отказы отсутствуют. 

Техническое и сервисное обслуживание теплоснабжающего оборудования осуществляется аттестованным и специализированным персоналом, с соблюдением требуемых режимов, норм, инструкций, с достаточной технической грамотностью персонала и с наличием порядка на производстве, при строительстве, на монтаже и в эксплуатации. ИТ работает на выделенную зону объекта, где соблюдаются требуемые режимы и допустимые параметры. Кроме этого, п. 6.32 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)» определяется, что участки надземной прокладки протяжённостью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчётными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40°С. В этой связи резервирование тепловых сетей смежных районов городского поселения не требуется.

Оценка надёжности теплоснабжения с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативную надёжность теплоснабжения, не проводится, ввиду отсутствия указанных тепловых сетей с данными показателями.

Оценка надёжности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения не проводится, так как в графиках ограничений и отключений абонентов не введены аварийные режимы. Вместе с тем указанные графики содержат режимы, при которых обеспечивается локализация аварийных ситуаций и предотвращение их развития, недопущение длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов систем теплоснабжения. Кроме этого, в системе теплоснабжения городского поселения не предусмотрены магистральные водяные тепловые сети. В этой связи и руководствуясь п. 8.2 СП 124.13330.2012, гидравлические аварийные режимы не разрабатываются. 

Оценка надёжности теплоснабжения для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия), не проводится, в связи с отсутствием в СЦТ указанной технологической схемы.

Таблица 51 Оперативная часть по сценарию развития аварий в системах теплоснабжения
	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Порыв магистрального трубопровода теплосети или квартальной теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной, оператор должен сообщить об этом диспетчеру ОДС.

1.3 Диспетчер сообщает об этом начальнику участка теплоснабжающей организации и УК, ТСЖ (по принадлежности) с требованием произвести немедленную проверку состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Оператору принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то диспетчер об этом сообщает главному инженеру, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства теплоснабжающей организации, слесарь по обслуживанию теплосетей теплоснабжающей организации (по распоряжению начальника участка) закрывает задвижки №1 и №2 на подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной.

1.7 Руководство теплоснабжающей организации извещает администрацию, а диспетчер ОДС – УК.

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то диспетчер ОДС теплоснабжающая организация извещает диспетчера УК (по принадлежности). УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование по инструкциям по эксплуатации.

2.2 Оператор котельной сообщает об этом диспетчеру ОДС. 

2.3 Диспетчер ОДС связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать до 30 минут, то диспетчер об инциденте сообщает:

- начальнику участка по принадлежности;

- главному энергетику;

- главному инженеру.

2.3.2 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то диспетчер об инциденте сообщает:

- начальнику участка по принадлежности;

- главному энергетику;

- главному инженеру, который ставит в известность директора;

- УК по принадлежности;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3. Прекращение подачи газа в котельную
	3.1 При прекращении подачи газа перевести котлы на резервное (аварийное) топливо.

3.2 При полном сжигании резервного (аварийного) топлива остановить котлоагрегаты согласно инструкции по эксплуатации. Сетевые насосы оставить в рабочем режиме.

3.3 Оператор котельной сообщает об этом диспетчеру ОДС, а последний:

- начальнику участка по принадлежности;

- зам. директора по эксплуатации;

- главному инженеру, который ставит в известность директора;

- УК по принадлежности;

- МЧС.

3.4 В случае, если время устранения аварии выше допустимого, диспетчер теплоснабжающей организации извещает диспетчера УК (по принадлежности) о необходимости произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

3.5 После подачи газа в котельную, растопить котлы согласно инструкции.

	4. Прекращение подачи воды
	4.1 Остановить работающие котлы согласно инструкциям по эксплуатации.

4.2 Оператор котельной сообщает об этом диспетчеру ОДС, а последний:

- начальнику участка по принадлежности;

- зам. директора по эксплуатации;

- главному инженеру, который ставит в известность директора;

- УК по принадлежности;

- МЧС.


В Администрации городского поселения действует план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского поселения. 

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии. 

На основании Постановления Правительства РФ от 18.03.2025 года № 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154», электронное моделирование аварийных ситуаций, установленное приказом  Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» для формирования сценариев развития аварий, распространяется только на системы централизованного теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/час и более. На территории городского поселения суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии 14,4 Гкал/ч. Так как на территории городского поселения отсутствует зона теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более, моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения не разрабатывается. Вместе с тем, ниже приведен перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения. 

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы; прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 52 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему потребителей, температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


Таблица 53 План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос
	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Ответственный

	1
	Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса
	Котельная
	Ответственное должностное лицо

	2
	Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса
	Котельная
	Ответственное должностное лицо

	3
	Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса; запускает резервный сетевой насос в работу
	Котельная
	Ответственное должностное лицо

	4
	После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции
	Котельная
	Ответственное должностное лицо

	5
	Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной
	Котельная
	Ответственное должностное лицо


Таблица 54 План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах

	№
	Порядок действий
	Ответственный

	1
	Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков
	Ремонтники

	2
	Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистральных трубопроводов
	Ремонтники

	3
	Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м
	Ремонтники

	4
	Снятие заглушек спускников - слив теплоносителя
	Ремонтники

	5
	Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб
	Ремонтники

	6
	Сварочные работы, устранение течи
	Ремонтники

	7
	Установка заглушек на спускниках
	Ремонтники

	8
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтники

	9
	Монтаж изоляции восстановленного участка
	Ремонтники

	10
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтники


По завершению аварийных работ персоналом ЕТО проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников ЕТО. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений в обосновании инвестиций (оценка финансовых потребностей, предложения по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности. 

Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии отсутствуют.

 В настоящее время запланированы мероприятия в системе теплоснабжения Гирейского ЗАО «Железобетон», которая требует дополнительных вложений в модернизацию.

Таблица 55 Инвестиции в модернизацию источника тепловой энергии 

	Перечень работ
	Стоимость, тыс. руб. 
	Сроки

	Котельная Гирейского ЗАО «Железобетон»: ЭПБ дымовой трубы, ЭПБ ГРП, ЭПБ ДКВР 6,5-13  
	175,00
	2026


Источниками инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления запланированных мероприятий в схеме теплоснабжения являются собственные средства предприятия. 

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счёт средств собственников.

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений (фактические данные) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Красносельского городского поселения, с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения. 

Таблица 56 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения 

	Индикатор
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039

	количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ТС
	ед./ км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ИТЭ
	ед./ км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	удельный расход условного топлива на ед. ТЭ, отпускаемой с коллекторов ИТЭ 
	Т. у. т./ Гкал
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	отношение величины ТП ТЭ, ТН к МХ ТС
	%
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	k использования ТМ
	%
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583
	19,583

	удельная МХ ТС, приведённая к РТН
	м2/ Гкал/ч
	247
	247
	247
	247
	247
	247
	247
	247

	доля ТЭ, выработанной в комбинированном режиме
	Гкал/ч/ Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	удельный расход УТ на отпуск ЭЭ
	кВт. ч/ Гкал
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84
	21,84

	k использования теплоты топлива*
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	доля отпуска ТЭ, осуществляемого потребителям по ПУ, в общем объёме отпущенной ТЭ
	%
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62
	57,62

	средневзвешенный (по МХ) срок эксплуатации ТС
	лет
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	отношение МХТС, реконструированных за год, к МХ ТС**
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отношение установленной ТМ оборудования ИТЭ, реконструированного за год, к общей установленной ТМ ИТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Сокращения: ТЭ – тепловая энергия, ИТЭ – источник тепловой энергии, МХ – материальная характеристика, ТС – тепловые сети, k - коэффициент, ТМ – тепловая мощность, ПУ - прибор учёта, РТН – расчётная тепловая нагрузка, Т – тепловая нагрузка,   

* для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

** проекты, указанные в Схеме теплоснабжения для системы теплоснабжения.
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Таблица 57 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Красносельского городского поселения 
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

	Инвестиции в тепловые сети
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Инвестиции в источники теплоснаб-жения
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего инвестиций
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	тариф на тепловую энергию 
	руб./ Гкал
	2536,92
	2761,79
	3098,77
	3780,240
	4431,200
	4431,200
	5194,130

	Гирейское ЗАО «Железобетон»

	Инвестиции в тепловые сети
	руб. без НДС
	30,0000
	30,0000
	50,0000
	-
	-
	-
	-

	Инвестиции в источники теплоснаб-жения
	руб. без НДС
	270,0000
	470,0000
	400,000
	175,0000
	-
	-
	-

	Всего инвестиций
	руб. без НДС
	300,0000
	500,0000
	450,0000
	175,0000
	-
	-
	-

	тариф на тепловую энергию 
	руб./ Гкал
	2875,30
	2964,23
	3055,91
	3150,420
	3283,720
	3283,720
	3283,720


Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; размер собственного капитала; способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация, которая эксплуатирует газовые котельные в городском поселении и осуществляет поставку тепловой энергии по тепловым сетям потребителям, отвечает вышеизложенным критериям определения единой теплоснабжающей организации.

Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» является единой теплоснабжающей организацией, статус которой будет присвоен ей на основании п. 35 ПП РФ № 154 от 22.02.2012. 
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8.08.2012 №808, для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения. Зона действия систем теплоснабжения котельных в городском поселении показана на рисунке ниже.
Рисунок 12 Зона действия систем теплоснабжения котельных в городском поселении
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Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 58 Перечень мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии
	уникальный № в составе всех проектов схемы 
	Котельная
	срок реализации
	объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации, тыс. руб.
	источ-ник нвес-тиций

	
	
	
	2026-2033
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2039
	

	-
	Гирейское ЗАО «Железобетон»
	2026
	175,0
	175,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	*СС


*СС – собственные средства.   
16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Данный раздел не заполняется. 
16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Данный раздел не заполняется. 
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания при актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют. Исходные данные для актуализации поступили от теплоснабжающих организаций и Администрации Красносельского городского поселения. 
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 

Замечания при актуализации схемы отсутствуют. 
17.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

Предложения при актуализации от теплоснабжающих организаций включены в таблицы настоящей схемы. 
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения Красносельского городского поселения Гулькевичского района Краснодарского края»

         Схема теплоснабжения актуализирована по требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их актуализации, утверждённым ПП РФ № 154, дополнена актуальными сведениями и данными за 2025 год. 
_1841517198

_1841517282

_1841686981

_1841517084

